Zaprojektowano instalację azotu dla zasilenia kriokomory z projektowanego zbiornika azotu zlokalizowanego przy budynku.

Instalację azotu projektuje się z rur miedzianych spełniających wymagania normy PN-EN 13348:2016-09. Połączenia rur  miedzianych należy wykonać lutem twardym srebrnym (o wysokiej zawartości srebra typu LS 45). Lut nie powinien zawierać więcej niż 0,025% (g/g) kadmu. Rury muszą być zabezpieczone na końcach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w czasie składowania i transportu. Montaż rurociągu musi odbywać się zgodnie z wymaganiami dot. BHP, ponadto należy zastosować takie procedury czystości, aby minimalizować ryzyka związane ze skażeniem rurociągu, przedostaniem się do niego cząstek stałych itp. Przewody prowadzić pod stropem pomieszczeń oraz po wierzchu ścian. Po wykonaniu instalacji należy poddać ją próbie szczelności.

Przewód od zewnętrznej ściany budynku do zbiornika azotu prowadzić w rurze preizolowanej z HDPE z izolacją poliolefinową np. firmy Thermaflex typu Flexalen 600 lub równoważnej o średnicy zgodnie z częścią graficzną opracowania. Zakończenia w wykonaniu szczelnym. Prowadzenie rur poniżej strefy przemarzania gruntu.

Stosować armaturę przeznaczoną do instalacji mroźniczych o podwyższonej udarności w ujemnych temperaturach. Całą armaturę należy zaizolować.

Wszystkie przewody instalacji ciekłego azotu (nawet prowadzone w rurze preizolowanej z HDPE) należy zaizolować termicznie otulinami wykonanymi z syntetycznego kauczuku przeznaczonego do instalacji mroźniczych o współczynniku przewodzenia ciepła przy średniej temperaturze +40° C równym 0,033 W/mK.

Warstwy izolacji rur prowadzonych na zewnątrz przy zbiorniku:

- pierwsza warstwa kauczuku o grubości min 30mm, z uwagi na kurczenie się w niskiej temperaturze, dobrana o numer większa niż to wynika ze średnicy rury,

- pierwsza otulina powinna być oklejona przy pomocy kleju Armaflex 520 płaszczem aluminiowym o grubości 50 -100m, stanowiącym barierę dla dyfuzji powietrza i tlenu; następne warstwy montuje się w normalny sposób,

- druga warstwa kauczuku o grubości min 40mm,

- blacha aluminiowa osłonowa.

Warstwy izolacji rur prowadzonych w gruncie:

- pierwsza warstwa kauczuku o grubości min 30mm, z uwagi na kurczenie się w niskiej temperaturze, dobrana o numer większa niż to wynika ze średnicy rury,

- pierwsza otulina powinna być oklejona przy pomocy kleju Armaflex 520 płaszczem aluminiowym o grubości 50 -100m, stanowiącym barierę dla dyfuzji powietrza i tlenu; następne warstwy montuje się w normalny sposób,

- druga warstwa kauczuku o grubości min 40mm,

- rura preizolowana z HDPE z izolacją poliolefinową.

Warstwy izolacji rur prowadzonych wewnątrz budynku:

- pierwsza warstwa kauczuku o grubości min 30mm, z uwagi na kurczenie się w niskiej temperaturze, dobrana o numer większa niż to wynika ze średnicy rury,

- pierwsza otulina powinna być oklejona przy pomocy kleju Armaflex 520 płaszczem aluminiowym o grubości 50 -100m, stanowiącym barierę dla dyfuzji powietrza i tlenu; następne warstwy montuje się w normalny sposób,

- druga warstwa kauczuku o grubości min 40mm,

- osłona z PVC.

Wszystkie przewody przechodzące przez przegrody oddzielenia p.-poż. zabezpieczyć:

- rury palne – obejmami ogniochronnymi w kasecie,

- rury niepalne – opaskami, masami,o klasie odporności ogniowej równej lub większej:

- EI120 - dla przewodów przechodzących przez przegrody budowlane o odporności ogniowej 120minut,

- EI60 - dla przewodów przechodzących przez przegrody budowlane o odporności ogniowej 60minut.